Orzesze, dnia 5.12.2025r.

Ośrodek Terapii Nerwic

dla Dzieci i Młodzieży

43-187 Orzesze, ul. Mikołowska 208

OTN/  2117  /2025

Zapytanie ofertowe

na wykonanie zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto pn.:

„Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży”

- ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Terapii Nerwic

dla Dzieci i Młodzieży

43-187 Orzesze, ul. Mikołowska 208

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postepowanie prowadzone jest z pominięciem ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn.zm.).

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego w 2026r. w szacunkowej ilości 30 m3.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Olej opałowy musi posiadać następujące parametry:

| Parametr |  | Jednostka | Zakres |  | Metoda badań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min. | max. |  |
| Gęstość w temp. 15 °C |  | kg/m³ | - | 860,0 | PN-EN ISO 12185 PN-EN ISO 3675 |
| ​Wartość opałowa |  | ​MJ/kg | 42,6 | - | ​PN-C-04062 |
| ​Temperatura zapłonu |  | ​°C | 56,0 | - | PN-EN ISO 2719 |
| ​​Lepkość kinematyczna w temp. 20 °C |  | mm²/s | - | 6,000 | PN-EN ISO 3104 |
| ​Skład frakcyjny |  |  |  |  | ​PN-EN ISO 3405 |
| ​- | ​do temp. 250 °C destyluje | ​%(V/V) | - | 65,0 |  |
| - | ​do temp. 350 °C destyluje | ​%(V/V) | 85,0 | - |  |
| ​Temperatura płynięcia |  | ​​°C​​ | - | -20 | ​PN-EN ISO 3016​ |
| Temperatura mętnienia |  | ​​°C​​ | ​(1) |  | PN-EN ISO 3015​​​ |
| ​Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej |  | ​%(m/m) | - | 0,30 | ​PN-EN ISO 10370 |
| ​Zawartość siarki |  | ​​%(m/m) | - | 0,100 | ​PN-EN ISO 8754 PN-EN ISO 14596 |
| ​Zawartość wody |  | ​mg/kg​ | - | 200 | PN-EN ISO 12937 |
| ​​Zawartość zanieczyszczeń stałych |  | ​​mg/kg | - | 24,0 | PN-EN 12662 |
| ​​Pozostałość po spopieleniu |  | ​​%(m/m)​ | - | 0,010 | ​​PN-EN ISO 6245 |
| ​​Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WSI,4) w temp. 60°C |  | µm | - | 460 | PN-EN ISO 12156-1 |
| ​Stabilność oksydacyjna |  | ​​g/m³​ | - | 25 | PN-ISO 12205 |
| ​Barwa(2) |  | - | czerwona |  | wzrokowo |
| (1) Nie normalizuje się, wartość podawać w atestach. (2) Olej napędowy grzewczy Ekoterm powinien zawierać barwnik czerwony oraz znacznik zgodnie z aktualnymi wymogami formalno-prawnymi. |  |  |  |  |  |

2) Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania w trakcie trwania umowy pełnej ilości przedmiotu zamówienia określonej w Załączniku nr 2.

3)  Sposób realizacji dostaw:

- Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot umowy sukcesywnie przez okres trwania umowy, zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Dostawa oleju odbywać się będzie transportem Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wielkość i termin każdorazowej dostawy Zamawiający określi według bieżących potrzeb, składając Wykonawcy zamówienie w terminie minimum 2 dni przed datą wymaganej dostawy oleju.

-  Zamówienia będą składane Wykonawcy drogą elektroniczną.

- Wykonawca będzie zobowiązany do mailowego zawiadomienia Zamawiającego 
o przygotowaniu towaru do wydania, z wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy.

4) Cena oferty – cena oleju opałowego - opisanego szczegółowo w załączniku nr 2 będzie obliczana wg następującego wzoru:

Cn = x +/- n

Cn – cena netto oferty

x- hurtowa cena netto za 1 m3 oleju opałowego ogłoszona na stronie internetowej www.orlen.pl na dzień dostawy.

n – stała marża wyrażona w zł/m3

lub

n – stały rabat wyrażony w zł/m3

lub

n=0

Do ceny Cn należy doliczyć ustawowy podatek VAT.

III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  od 01.01.2026r. do 31.12.2026r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym załącznik nr 1.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową lub innym oznaczeniem oferenta,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- zawierać  kserokopią odpisu z KRS lub informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej,

- zawierać załączniki nr 2, 3, 4,5.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży, 43-186 Orzesze, ul. Mikołowska 208 lub mailowo na adres: kancelaria@otnorzesze.pl do dnia 15.12.2025r.  do godz. 11:00

2. Otwarcie  ofert zostanie dokonane  w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.12.2025r.  
o godz. 11:10.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.

- Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa wyżej na stronie internetowej Zamawiającego https://otnorzesze-bip.slaskie.pl

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Zapytanie ofertowe zamieszcza również na stronie: https://otnorzesze-bip.slaskie.pl

VI. OCENA OFERT

    - Cena oferty powinna uwzględniać należny podatek VAT, koszty opakowania, transportu (dostawa loco odbiorca – Zamawiający)

    - Wykonawca zobowiązany jest założyć stałość kosztów transportu w całym okresie umownym, gdyż Zamawiający nie przewiduje waloryzacji ceny zakupu z powodu zmiany tychże parametrów.

    - Wykonawca jest zobowiązany wskazać kwotowo rabat lub marżę, który/która będzie stały/stała 
i stosowany/a przez Wykonawcę przez cały okres obowiązywania umowy.

    - Rabat lub marżę należy podać cyfrowo i słownie w zł.

    - Cenę oferty Wykonawca poda w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.

    - Wykonawca nie może pominąć żadnej pozycji składającej się na zaoferowaną cenę.

    - Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 32 221 56 70,

e-mail: kancelaria@otnorzesze.pl

VIII. ZAŁĄCZNIKI

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1,

- Tabela asortymentowa dla oleju opałowego – Załącznik nr 2,

- Wzór umowy – Załącznik nr 3,

- Oświadczenie– Załącznik nr 4,

- Klauzula informacyjna – Załącznik nr 5.

Załącznik nr 1

................................................,dnia ...................

(miejscowość)                                (data)

..................................................................

(pieczęć firmowa wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Adres wykonawcy/numer telefonu

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Nawiązując do zapytania ofertowego:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującego dostawę oleju opałowego, którego zakres określono w załączniku nr 2.

- Olej opałowy – jak w załączniku nr 2

Cena oferty – jak w pkt.II.2.4) ………..............…………………….……………………………………

Stawka podatku VAT………………………..............……………………………………………………

Rabat* wyrażony w zł/m3……………..............………………………………………………………….

(słownie:.................................................................................................................................................zł)

lub

Marża* wyrażona z zł/m3……………………………….............………………………………………..

(słownie:.................................................................................................................................................zł)

lub

n=0…………………………………………………………………………………..............……………

Oświadczamy, że łączna cena ofertowa zawiera wszystkie składniki, opłaty i koszty konieczne do realizacji zamówienia.

- Oferujemy ……..-dniowe terminy do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionych faktur do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z załącznikami oraz nie wnosimy do nich zastrzeżeń, w szczególności przyjmujemy bez zastrzeżeń warunki umowy określone we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3.

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 2 - Tabela asortymentowa – olej opałowy

| Lp. | CPV | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość maksymalna | Podatek VAT | Rabat*/Marża* w zł/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % |  |
| 1. | 09135100-5 | OLEJ OPAŁOWY | m3 | 30 |  |  |

| Parametr |  | Jednostka | Zakres |  | Metoda badań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min. | max. |  |
| Gęstość w temp. 15 °C |  | kg/m³ | - | 860,0 | PN-EN ISO 12185 PN-EN ISO 3675 |
| ​Wartość opałowa |  | ​MJ/kg | 42,6 | - | ​PN-C-04062 |
| ​Temperatura zapłonu |  | ​°C | 56,0 | - | PN-EN ISO 2719 |
| ​​Lepkość kinematyczna w temp. 20 °C |  | mm²/s | - | 6,000 | PN-EN ISO 3104 |
| ​Skład frakcyjny |  |  |  |  | ​PN-EN ISO 3405 |
| ​- | ​do temp. 250 °C destyluje | ​%(V/V) | - | 65,0 |  |
| - | ​do temp. 350 °C destyluje | ​%(V/V) | 85,0 | - |  |
| ​Temperatura płynięcia |  | ​​°C​​ | - | -20 | ​PN-EN ISO 3016​ |
| Temperatura mętnienia |  | ​​°C​​ | ​(1) |  | PN-EN ISO 3015​​​ |
| ​Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej |  | ​%(m/m) | - | 0,30 | ​PN-EN ISO 10370 |
| ​Zawartość siarki |  | ​​%(m/m) | - | 0,100 | ​PN-EN ISO 8754 PN-EN ISO 14596 |
| ​Zawartość wody |  | ​mg/kg​ | - | 200 | PN-EN ISO 12937 |
| ​​Zawartość zanieczyszczeń stałych |  | ​​mg/kg | - | 24,0 | PN-EN 12662 |
| ​​Pozostałość po spopieleniu |  | ​​%(m/m)​ | - | 0,010 | ​​PN-EN ISO 6245 |
| ​​Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WSI,4) w temp. 60°C |  | µm | - | 460 | PN-EN ISO 12156-1 |
| ​Stabilność oksydacyjna |  | ​​g/m³​ | - | 25 | PN-ISO 12205 |
| ​Barwa(2) |  | - | czerwona |  | wzrokowo |
| (1) Nie normalizuje się, wartość podawać w atestach. (2) Olej napędowy grzewczy Ekoterm powinien zawierać barwnik czerwony oraz znacznik zgodnie z aktualnymi wymogami formalno-prawnymi. |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 3 - wzór

Umowa nr ..........

zawarta w Orzeszu w dniu ................................... r.

pomiędzy

Ośrodkiem Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży

z siedzibą w Orzeszu przy ul. Mikołowskiej 208

NIP 635-156-73-79

reprezentowany przez:

…………………………………………………….

zwanym w dalszym ciągu umowy Zamawiającym

a

...............................................................................

...............................................................................

NIP

reprezentowanym przez:

...............................................................................

zwanym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą o następującej treści:

§ 1

Zamawiający oświadcza, że umowę zawarł z pominięciem procedur przewidzianych Ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z poźn.zm.), gdyż wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 130 000 złotych netto.

§2

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać cyklicznie (okresowo) – zgodnie z zamówieniami Zamawiającego dokonywanymi w okresie obowiązywania umowy, a Zamawiający odbierać olej opałowy zwany w dalszym ciągu umowy paliwem w maksymalnej ilości zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu nie wykorzystania przez Zamawiającego 
w trakcie trwania umowy pełnej ilości towaru określonej w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

§ 3

- Poszczególne zamówienia, o których mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy, będą realizowane po wcześniejszym zamówieniu złożonym przez Zamawiającego 
na adres mailowy Wykonawcy ………….………………………………, w którym zostanie określona z odpowiednim wyprzedzeniem data i zakres godzinowy dostawy loco kotłownia w terminie i godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Zamówione paliwo Wykonawca dostarczy własnym środkiem transportu, ponosząc wszystkie koszty związane z dostawą, a w szczególności koszt transportu i ubezpieczenia towaru.

§ 4

- Zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy, za dostarczone paliwo 
w trakcie trwania umowy Zamawiający zapłaci maksymalnie:

a)	Ogólna wartość netto paliwa- ……….....................……….….…… zł

- Do ceny netto wskazanej w ust. 1 Wykonawca doliczy należny podatek VAT.

- Marża/Rabat wskazany w ofercie jest stały przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy i nie może ulec zmianie.

§ 5

- Zamawiający zobowiązany jest każdorazowo sprawdzić przyjmowaną partię paliwa pod względem ilości, asortymentu, zgodnie z dowodem dostawy.

- Odbiór paliwa potwierdzony będzie podpisem na dowodzie dostawy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

§ 6

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za dostarczone paliwo w terminie ……dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy na konto nr …...……………………………………………………………….

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć paliwo odpowiadające wymogom określonym 
w normach jakościowych.

- W przypadku, gdy dostarczone paliwo nie spełnia wymogów PN, lub zawiera braki ilościowe Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji na adres mailowy Wykonawcy………………………………………………. …........………….

- Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie paliwo wadliwe na paliwo wolne od wad 
i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym paliwie najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia reklamacji w sposób określony wyżej w § 6 ust. 3.

- Do każdej partii dostawy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć aktualny atest, który będzie dołączony do faktury VAT.

§ 7

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 10% wartości niewykonanego lub nienależycie wykonanego przedmiotu umowy, określonej w ofercie stanowiącej integralną część umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

- w wysokości 2 % wartości brutto łącznej ceny zamówionego towaru, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru lub wymianie towaru wadliwego na wolny od wad, czy też uzupełnieniu braków ilościowych w dostarczonym towarze.

- w wysokości 2 % wartości brutto ceny określonej w ofercie stanowiącej integralną część umowy za naruszenie zakazów określonych w § 12 umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należnych kar z należnego wykonawcy wynagrodzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 8

- Umowę niniejszą zawiera się na okres 12 miesięcy, tj. od dnia …............................. r. do dnia …............................. r.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:

- zmiany stawki VAT;

- nie wykorzystania przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy pełnej ilości dostarczanego paliwa,

- obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę;

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny 
z umową Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpić.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 12

Wykonawca w okresie obowiązywania niniejszej umowy zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ani ustanawiać na nich zastawów lub  zawierać co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych w trybie Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności umów poręczenia, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron.

| ..................................................... | ..................................................... |
| --- | --- |
| Zamawiający | Wykonawca |

## Załącznik nr 4

## OŚWIADCZENIE

1. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie 
z wymaganiami ustawowymi.

2. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zadania, niezbędną wiedzę
 i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zapytaniu i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz posiadamy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że jesteśmy gotowi do realizacji świadczeń podanych w ofercie w okresie od.................................

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy i przyjmujemy warunki proponowane 
w umowie.

| ..................................................... | ..................................................... |
| --- | --- |
| (miejscowość, data) | (podpis i pieczątka) |

Załącznik nr 5

|  | Orzesze, dnia ………………………………… |
| --- | --- |

Klauzula informacyjna dla kontrahentów
Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży SPZOZ

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 r., informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych 
z przetwarzaniem tych danych:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży SPZOZ, ul. Mikołowska 208 43-187 Orzesze tel.,fax. +48 (32) 221 56 70, tel. (32) 326 08 58, e-mail: kancelaria@otnorzesze.pl, www.otnorzesze.pl.

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mikołowska 208 43-187 Orzesze lub drogą mailową pod adresem: kancelaria@otnorzesze.pl.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia), realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia oraz w celach archiwizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia.

- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także pracownikom Administratora w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy oraz wyznaczony właściwym przepisem prawa.

- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przepisy Rozporządzenia zostały naruszone.

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji powyższej umowy.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.*

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

|  | Stwierdzam własnoręcznym podpisem znajomość ww. treści: |
| --- | --- |
|  | …………………………….………….. |
|  | (podpis) |